Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения города Зима до 2032 года

Том 2. Обосновывающие материалы

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

ЕТС-71.ПП20-35.П.00.07-ОМ-СТ

Том 2.7.

Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения города Зима до 2032 года

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 2. Обосновывающие материалы

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

ЕТС-71.ПП20-35.П.00.07-ОМ-СТ

Том 2.7.

Председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи

администрации Зиминского городского

муниципального образования                                                           Н.И.Пыжьянов

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.00-УЧ-СТ | Утверждаемая часть схемы теплоснабжения |  |
|  |  | Обосновывающие материалы |  |
| 2.1 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.01-ОМ-СТ | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| 2.2 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.02-ОМ-СТ | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| 2.3 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.03-ОМ-СТ | Электронная модель системы теплоснабжения города | Не требуется |
| 2.4 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.04-ОМ-СТ | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |
| 2.5 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.05-ОМ-СТ | Мастер-план развития схем теплоснабжения города |  |
| 2.6 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.06-ОМ-СТ | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах; |  |
| 2.7 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.07-ОМ-СТ | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  |
| 2.8 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.08-ОМ-СТ | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей |  |
| 2.9 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.09-ОМ-СТ | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |  |
| 2.10 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.10-ОМ-СТ | Перспективные топливные балансы |  |
| 2.11 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.11-ОМ-СТ | Оценка надежности теплоснабжения |  |
| 2.12 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.12-ОМ-СТ | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |
| 2.13 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.13-ОМ-СТ | Индикаторы развития систем теплоснабжения города |  |
| 2.14 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.14-ОМ-СТ | Ценовые (тарифные) последствия |  |
| 2.15 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.15-ОМ-СТ | Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |
| 2.16 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.16-ОМ-СТ | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |  |
| 2.17 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.17-ОМ-СТ | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |  |
| 2.18 | ЕТС-71.ПП20-35.П.00.18-ОМ-СТ | Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения |  |

Содержание

Введение	7

1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	8

2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	11

3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения	12

4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	13

5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	14

6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	15

7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	16

8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	17

9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	18

10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	19

11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	20

12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	21

13.	Анализ целесообразности ввода новых, реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	22

14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	23

15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	24

16.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	27

- Введение

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование по объекту «Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения города Зима до 2032 года».

Актуализированная схема теплоснабжения соответствует Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В данном томе представлены предложения и мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации на источниках тепловой энергии города.

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении»  и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

В настоящее время все планируемые к возведению объекты капитального строительства (за исключением ИЖС) предполагают подключение к централизованным источникам теплоснабжения.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решений в отношении источников централизованного теплоснабжения в г. Зима об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не принималось.

Анализ надежности и качества теплоснабжения

Данный раздел разрабатывается для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

В городе Зима генерирующим объектом является Ново-Зиминская ТЭЦ. Отнесение ТЭЦ к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источника тепловой энергии с выработкой электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В городе Зима источниками тепловой энергии, имеющими возможность осуществлять работу в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии является Ново-Зиминская ТЭЦ.

Мероприятия по реконструкции и модернизации Ново-Зиминской ТЭЦ в актуализированной схеме г. Зима- отсутствуют.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Схемой теплоснабжения не предусматривается переоборудования существующих котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработке.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения предусматривается изменение зон действия котельных не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод существующих котельных в пиковый режим не предусматривается.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Согласно указанным Требованиям схема теплоснабжения разрабатывается с соблюдением принципа обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения, максимальной загрузки теплофикационных отборов турбин для возможности работы по тепловому графику максимально возможное время. Это повысит выработку на тепловом потреблении и снизит тариф для потребителей. Исходя из значительных резервов тепловой мощности энергоисточников города, значительной доли прироста спроса на тепловую мощность в зонах действия существующих теплоисточников, а также значительной долей капитальных затрат в строительство новых теплоисточников по отношению к капитальным затратам в строительство тепловых сетей при разработки схемы теплоснабжения с целью минимизации затрат, надежного и качественного теплоснабжения при возможности и целесообразности в первую очередь предлагается подключение потребителей к существующим теплоисточникам.

При формировании вариантов развития системы теплоснабжения за основу брались варианты, включенные в действующую схему теплоснабжения, был проведен анализ выполнения предлагаемых действующей схемой теплоснабжения сценариев развития, при необходимости вносились соответствующие корректировки.

Учитывая приоритетное развитие источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии схемой теплоснабжения рассматривается вариант расширения зоны действия Ново-Зиминская ТЭЦ за счет присоединения систем теплоснабжения от котельных №1, №2, №3, №9 и ДС западной части города к единой системе теплоснабжения восточной части города.

Предложение данного варианта основано на том, что Н-З ТЭЦ является крупным теплоисточником, в котором удельные затраты на выработку тепловой энергии меньше, чем в котельных западной части г. Зима.

По данному варианту предполагается:

- строительство ЦТП на базе существующих котельных №1, №3 и №9; и ИТП для Детского сада (котельная ДС) и Школы (Котельная №2).

Реконструкция Ново-Зиминской ТЭЦ при переключении потребителей ликвидируемых котельных при этом не требуется.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Схемой теплоснабжения города Зима для повышения надежности и эффективности работы в части источника теплоснабжения схемой теплоснабжения предлагается Строительство автоматических блочно-модульных котельных без обслуживающего персонала взамен малоэффективных котельных малой мощности №№4, 7, 12. Что позволит сократить затраты на собственные нужды котельной, затраты на обслуживающий персонал, а также сократить расход потребляемого топлива, за счет использования более эффективного котельного оборудования.

Таблица 10.1 – Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии в целях повышения эффективности теплоснабжения

| Источник | ИД № проекта | Наименование мероприятия | Объект мероприятия | Стоимость мероприятия, млн. руб | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС | ИТ04.1.9 | Строительство блочно-модульной котельной № 4 , мощностью 2,8 МВт, вблизи ул. Новая, 66а. | Котельная №4 | 64,4 | 2028 |
| КС | ИТ04.1.10 | Строительство блочно-модульной котельной № 7 , мощностью 0,7 МВт, вблизи ул. Лермонтова, 38б | Котельная №7 | 27,53 | 2026 |
| КС | ИТ04.1.11 | Строительство блочно-модульной котельной № 12, мощностью 0,7 МВт, вблизи №13 «Кирзавод» | Котельная №12 | 28,74 | 2029 |
| КС | ИТ04.1.12 | Строительство блочно-модульной котельной №13, мощностью 0,3 МВт | Котельная №13 | Выведена с эксплуатации в 2021 году |  |
| КС | ИТ04.1.17 | Консервация котельной №13, мощностью 0,3 МВт, г.Зима, Иркутской области | Котельная №13 | Выведена с эксплуата-ции в 2021 году |  |
|  |  | Итого: |  | 120,67 |  |

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Поскольку одним из основных принципов организации теплоснабжения в соответствии с ФЗ №190 «О Теплоснабжении» ст.3 п.4 является развитие систем централизованного теплоснабжения, то организация индивидуального теплоснабжения в поселениях должна проводиться без ущерба централизованным системам теплоснабжения.

Снижение среднегодовой загрузки оборудования (коэффициента использования установленной мощности) в системах централизованного теплоснабжения ведет к увеличению доли условно-постоянных расходов, что создает дополнительную нагрузку на потребителей тепловой энергии в рассматриваемой зоне.

Таким образом, организация автономного (индивидуального) теплоснабжения для перспективных потребителей тепловой энергии в зонах централизованного теплоснабжения, равно, как и отключение существующих потребителей от источников централизованного теплоснабжения, противоречит федеральному законодательству и ведет к необоснованному увеличению тарифа для остальных потребителей тепловой энергии в зонах централизованного теплоснабжения.

Сведения по перечню и объемам планируемого к строительству индивидуального жилья представлены в томе 2 ЕТС-71.ПП20-35.П.00.02-ОМ-СТ «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов актуализированной на 2023 год схемы теплоснабжения.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективный прирост потребления тепловой энергии в городе Зима формировался на основании прогноза поэтапных приростов площадей строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления на расчетный срок до 2032 года на основании выданных технических условий на подключение.

Основной прирост тепловых нагрузок перспективных потребителей приходится на тепловые сети Котельной №1, Котельной №3 и Котельной №9 которые планируются к закрытию с и последующим переключением потребителей на тепловые сети Ново-Зиминской ТЭЦ. Развитие других источников актуализацией не рассматривается.

При актуализации схемы теплоснабжения города Зима были учтены перспективные нагрузки прогнозов прироста тепловых нагрузок по городу на основе перспективной застройки на период до 2032 г, а также тепловые нагрузки переключаемых потребителей от закрываемых котельных к Ново-Зиминской ТЭЦ.

Информация о подключенных потребителях отображена в томе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Перспективные балансы тепловой мощности в городе Зима по источникам тепловой энергии представлены в томе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» ЕТС-71.ПП20-35.П.00.04-ОМ-СТ. Нагрузка промышленных потребителей согласно предоставленных данных не изменяется.

Перспективные балансы тепловой мощности, представленные в томе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» ЕТС-71.ПП20-35.П.00.04-ОМ-СТ отражают следующие данные:

покрытие перспективной тепловой нагрузки;

определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

Анализ целесообразности ввода новых, реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Актуализированной схемой теплоснабжения на 2023 год мероприятия по модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматриваются.

Крупные источники тепловой энергии г. Зима в качестве топлива используют уголь.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Теплоснабжение производственных зон осуществляется как от централизованных источников теплоснабжения, так и от собственных котельных.

Режим загрузки собственных источников и режим потребления тепловой энергии определяется собственниками производств.

Прогноз потребления основными промышленными предприятиями от источников централизованного теплоснабжения представлен в томе 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения на основании сведений, представленных промышленными потребителями тепловой энергии.

Изменений производственных зон и их перепрофилирования, а также приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами в городе Зима согласно предоставленным данным не планируется.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п.30, ст.2, ч.2 ФЗ № 190 от 27.07.2010г. радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

-  потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Таблица 15.1–Расчет радиуса теплоснабжения

| Наименование источника тепловой сети | удельная материальная характеристика | удельная длина | поправочный коэффициент | Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст | Эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч; | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | Тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч | Стоимость тепловой сети и сооружений, млн.руб.* | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Среднее число абонентов | Расчётный перепад температур, оС | Удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб/м2 | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2 ) |  | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | φ | H | b | S | Q | C | M | N | Δτ | s=C/M | B=N/S | П=Q/S | Δτ/П | Rэф |
| Котельная ХПП | 190,142 | 1642,85 | 1 | 6 | 800 | 0,02 | 0,14 | 3,10 | 26,62 | 1 | 25 | 233268,1 | 50 | 7 | 3,57 | 1,08 |
| Котельной ЛД | 45,87 | 207,085 | 1 | 25 | 800 | 0,05 | 9,88 | 29,06 | 453,23 | 1 | 25 | 128234,4 | 20 | 197,6 | 0,12 | 0,91 |
| Котельная ВД | 122,41 | 515,023 | 1 | 17 | 800 | 0,03 | 2,13 | 16,27 | 260,74 | 13 | 25 | 124832,9 | 433,33 | 71 | 0,35 | 0,79 |
| Котельная ДСИО | 350,19 | 1891,17 | 1 | 17 | 800 | 0,01 | 0,34 | 9,58 | 119,07 | 10 | 25 | 161040 | 1000 | 34 | 0,73 | 0,73 |
| Котельная ДС | 79,75 | 369,230 | 1 | 4 | 800 | 0,01 | 0,39 | 1,97 | 31,10 | 1 | 25 | 127020 | 100 | 39 | 0,64 | 0,99 |
| Котельная №1 | 203,24 | 720,746 | 1 | 12 | 1997,68 | 0,5 | 8,315 | 108,69 | 1689,92 | 83 | 25 | 128642,9 | 166 | 16,63 | 1,5 | 1,06 |
| Котельная №12 | 10,68 | 60 | 1 | 3 | 1997,68 | 0,01 | 0,3 | 0,24 | 3,20 | 1 | 25 | 151664,2 | 100 | 30 | 0,83 | 0,96 |
| Котельная №13 | Выведена с эксплуатации в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | 129,43 | 438,904 | 1 | 18 | 1997,68 | 0,35 | 11,572 | 85,70 | 1497,78 | 62 | 25 | 114436,3 | 177,14 | 33,06 | 0,76 | 1,00 |
| Котельная №4 | 507,68 | 2623,59 | 1 | 4 | 1997,68 | 0,2 | 1,424 | 53,89 | 722,94 | 47 | 25 | 149098,8 | 235 | 7,12 | 3,51 | 1,10 |
| Котельная №8 | Выведена с эксплуатации в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 | 382,71 | 2009,15 | 1 | 25 | 1997,68 | 0,25 | 0,874 | 25,87 | 334,49 | 29 | 25 | 154691,5 | 116 | 3,496 | 7,15 | 1,30 |
| Котельной №7 | 583,72 | 3541,66 | 1 | 10 | 1997,68 | 0,01 | 0,384 | 18,51 | 224,15 | 25 | 25 | 165159 | 2500 | 38,4 | 0,65 | 0,65 |
| Котельная МУЗ ЗГБ | 162,29 | 1061,40 | 1 | 22 | 1997,68 | 0,02 | 0,57 | 8,16 | 92,50 | 2 | 25 | 176562,2 | 100 | 28,5 | 0,88 | 0,91 |

Ново-Зиминская ТЭЦ является гарантированным поставщиком электрической энергии, и входит не только в Муниципальное образование г. Зима и осуществляет теплоснабжение для Муниципальных образований: г. Саянск и г. Зима, Зиминский район, в связи с этим радиус эффективного теплоснабжения не может быть рассчитан только для г. Зима, а должен быть рассчитан для всей системы централизованного теплоснабжения в целом от источника теплоснабжения, что не входит в рамки актуализации схемы теплоснабжения г. Зима.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

Актуализированной схемой теплоснабжения на 2020 год были рассмотрены и добавлены следующие мероприятия от теплоснабжающих организаций:

Мероприятия по реконструкции и модернизации данных источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок представлены в таблице 16.1, 16.2

Таблица 16.1-Мероприятия по реконструкции Ново-Зиминской ТЭЦ

| Источник | ИД № проекта | Наименование мероприятия | Объект мероприятия | Стоимость мероприятия, млн. руб | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМ | ИТ01.2.1 | Модернизация сетевого трубопровода 044896, монтаж узлов регулирования давления на напорных трубопроводах | Ново-Зиминская ТЭЦ | 7,7 | 2023 |
|  |  | Итого: |  | 7,7 |  |

Таблица 16.2-Мероприятия по реконструкции котельных

| Источник | ИД № проекта | Наименование мероприятия | Объект мероприятия | Стоимость мероприятия, млн. руб | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМ | ИТ03.1.1 | Капитальный ремонт секций и конвективного пучка котла № 3 | Котельная №1 | 2,86 | 2022 |
| АМ | ИТ03.1.2 | Капитальный ремонт СН-1 1Д500-63 | Котельная №1 | 0,37 | 2022 |
| АМ | ИТ03.1.3 | Капитальный ремонт конвективного пучка котла № 1,2 | Котельная №3 | 2,81 | 2022 |
| АМ | ИТ03.1.4 | Капитальный ремонт сетевого насоса № 2 | Котельная №3 | 0,50 | 2022 |
| АМ | ИТ03.1.5 | Капитальный ремонт дробилки ДО- | Котельная №3 | 0,15 | 2022 |
| АМ | ИТ03.1.6 | Капитальный ремонт сетевого насоса № 1 | Котельная №3 | 0,50 | 2022 |
| АМ | ИТ03.1.7 | Капитальный ремонт дымососа ДН-10 | Котельная №9 | 0,24 | 2022 |
| АМ | ИТ03.1.8 | Капитальный ремонт циклонов котельной № 1 | Котельная №1 | 0,88 | 2021 |
|  |  | Итого: |  | 8,31 |  |